SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

ZAKŁAD TACHNICZNYCH SYSTEMOW ZABEZPIECZEŃ

PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

w obiekcie:

HOTEL HILTON
W REJONIE ULIC GRODZKIEJ, SUKIENNICZEJ I TARG RYBNY W GDAŃSKU

INWESTOR:

Jan Kowalski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

PROJEKTANCI

Warszawa 2011

Spis treści

1.	Część ogólna	3

2.	Charakterystyka budowlano-instalacyjna i pożarowa obiektu	4

3.	Opis techniczny instalacji sygnalizacji pożarowej	9

4.	Opis współdziałania SSP z innymi instalacjami przeciwpożarowymi i użytkowymi	16

5.	Obliczenia sprawdzające parametry elektryczne	17

6.	Wskazówki montażowe	19

7.	Opis działania Systemu Sygnalizacji Pożarowej	19

8.	Uwagi końcowe	21

8.1. Dokumentacja	21

8.2. Szkolenie	21

8.3. Konserwacja	21

8.4. Odbiór	21

9.	Tabele projektanta	22

Spis rysunków

RYS 1. RZUT PARTERU

RYS 2. RZUT PIĘTRA 1

RYS 3. RZUT PIĘTRA 2

RYS 4. RZUT PIĘTRA 3

RYS 5. RZUT PIĘTRA 4

RYS 6. SCHEMAT BLOKOWY

Załączniki

Certyfikaty Zgodności  elementów systemu

# Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej dla

5- kondygnacyjnego hotelu „Hilton” w Gdańsku.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożarowej dla Hotelu         z Centrum Konferencyjnym w Gdańsku, opis techniczny instalacji sygnalizacji pożarowej, obliczenia sprawdzające parametry elektryczne, opis działania instalacji, rzuty poziome poszczególnych kondygnacji oraz schemat ideowy zabezpieczenia budynku.

Konieczność wykonania systemu sygnalizacji pożarowej w przedmiotowym obiekcie wynika z § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

1.3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu

1) Wytyczne do projektowania SITP 2008.

2)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych            i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

3) PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych       i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie;

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

5) Ustawa. o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

# Charakterystyka budowlano-instalacyjna i pożarowa obiektu

2.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy (w obrysie parteru) - 1 957 m2

Powierzchnia całkowita - 10 947 m2

Powierzchnia wewnętrzna:  - 11 646 m2

Wysokość – 15,05 m

Liczba kondygnacji nadziemnych – 5

Brak kondygnacji podziemnych

2.2. Odległość od obiektów sąsiadujących

Najmniejsza odległość projektowanego budynku od budynków sąsiednich wynosi ok. 4 m. Od tej strony ściana zewnętrzna hotelu będzie stanowić oddzielenie przeciwpożarowe w klasie REI 120. Przeszkolone otwory w tej ścianie będą wykonane w klasie E 60 na powierzchni nie większej niż 10 % całkowitej powierzchni ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Od pozostałych ścian zewnętrznych budynki sąsiednie są usytuowane w odległości większej niż 8 m.

2.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Występujące substancje palne to materiały typowe dla wyposażenia wnętrz o funkcji mieszkalnej. Nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w myśl §2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

2.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Części budynku, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub więcej niż jedna kategorii ZL. W rozpatrywanym budynku występują strefy zakwalifikowane do następujących kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I– strefy zawierające sale konferencyjne, restauracje;

ZL V– strefy zawierające pokoje hotelowe;

ZL III – strefy przeznaczona na cele biurowe.

W budynku przewiduje się jednoczesne przebywanie ok. 1000 osób.

2.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

2.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Powierzchnia strefy pożarowej w budynkach średniowysokich zawierających części zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZLV, ZL III i ZL I  z uwzględnieniem zastosowania stałego urządzenia gaśniczego – tryskaczowego, nie może przekraczać 10 000 m2. Powierzchnia wynosi 9 925 m2, dlatego pod tym względem nie ma konieczności podziału na strefy pożarowe.

Odrębne strefy pożarowe będą stanowić:

Centrala tryskaczowa,

Pomieszczenie trafo

Główna rozdzielnia niskiego napięcia (RGNN)

Oprócz podziału budynku na strefy pożarowe, następujące pomieszczenia lub grupy pomieszczeń będą wydzielone pożarowo (ściany EI 60, drzwi EI 30):

Wentylatornie

Restauracja i kuchnia wraz zapleczem

Część konferencyjna na parterze

Pomieszczenia gospodarcze na poszczególnych piętrach

Pomieszczenie śmietnika

Poziome drogi ewakuacyjne zostaną podzielone drzwiami dymoszczelnymi E 30 S na odcinki nie większe niż 50 m

Klasa odporności pożarowej przegród wewnętrznych oddzielających samodzielne pokoje hotelowe wraz z łazienkami od dróg komunikacji ogólnej i innych pokoi, wynosi dla ścian co najmniej EI 30.

2.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Dla budynku średniowysokiego zawierającego strefy pożarowe zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III i ZL V, wymagana klasa odporności pożarowej to „B”, jednak przy zastosowaniu samoczynnych stałych urządzeń gaśniczych obniżono klasę odporności pożarowej do „C”.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| "C" | R 120 | R 15 | REI 60 | EI 30* | EI 30 | E 15 |

*dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m

Wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia.

2.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W budynku z każdego pomieszczenia powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej.

Dlatego wymaga się, aby:
drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierały się na zewnątrz;
-pomieszczenia (sale konferencyjne) przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób powinny mieć co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o min. 5 m;
-długość przejścia ewakuacyjnego nie przekraczała 80 m (dopuszczalna długość wynosi 40m, ale w związku  tym, że zastosowano stałe urządzenia gaśnicze wodne - o 50% i oddymiające – o 50%),
-szerokość przejścia ewakuacyjnego w salach konferencyjnych wynosiła nie mniej niż 0,9m, zaś w pokojach min 0,8 m,
-szerokość drzwi ewakuacyjnych była nie mniejsza niż 0,9 m, zaś minimalna wysokość powinna wynosić 2 m,
-szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie powinna być mniejsza niż 1,4 m,
-korytarze były podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród  z drzwiami dymoszczelnymi,
-klatki schodowe były obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu,
- długość dojścia nie przekraczała 80 m ( dopuszczalna długość wynosi 40 m, ale w związku z tym, że zastosowano stałe urządzenia gaśnicze wodne- o 50% i oddymiające- o 50%),
- rozmieszczono w budynku odpowiednie znaki bezpieczeństwa.

W obiekcie znajduje się oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne (awaryjne) oraz  przeszkodowe. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno załączać się samoczynnie w przypadku braku napięcia w ciągu 2s i działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego, natomiast bezpieczeństwa przez co najmniej 1 godzinę. Oświetlenie  w pełni powinno zabezpieczać potrzeby hotelu.

2.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacja wentylacyjna
      Zamocowania przewodów wentylacyjnych do elementów budowlanych należy wykonać z materiałów niepalnych. Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnętrza palących się cząstek.

Instalacja c.o.
      Przegrody budowlane muszą odpowiadać wymaganiom izolacyjności cieplnej. Izolacja termiczna powinna być wykonana z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

Instalacja gazowa
      W budynku instalacja gazowa powinna być zasilana gazem płynnym. Powinna ona posiadać kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Powinien on być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudno zapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nie przekraczającej 10 m od zasilanego budynku w miejscu trudno zapalnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposażony jest w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych.

Instalacja elektryczna
      W budynku powinien znajdować się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odpowiednio oznakowany, umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu. Jego zadaniem jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów  z wyjątkiem tych, które będą zasilać instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

2.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Instalacja tryskaczowa

Cały budynek zostanie wyposażony w stałe urządzenie gaśnicze tryskaczowe wodne. Dzwony alarmowe będą zlokalizowane na zewnątrz budynku. Instalacja zostanie wyposażona w przewód dla straży pożarnej o średnicy DN 100  zakończony dwoma nasadami tłocznymi 75 wg PN-91/M - 51038, usytuowanymi na zewnętrznej ścianie budynku od strony drogi pożarowej. Będzie również zapewnione przesyłanie alarmu na drodze elektrycznej od zaworów kontrolno-alarmowych instalacji tryskaczowej do jednostki straży pożarnej za pośrednictwem centrali sygnalizacji pożarowej CSP oraz urządzeń transmisji alarmu (UTA).

Instalacja oddymiająca
Budynek wyposażono w urządzenia oddymiające spełniające następujące wymagania:
-instalacja powinna mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniający braki spowodowane jego wypływem wraz z dymem,
-w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
-instalacja powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację.

System Sygnalizacji Pożarowej

W projektowanym budynku przewidziano wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej. Szczegółowy opis systemu zawiera niniejsze opracowanie.

##### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który będzie umożliwiać odłączanie wszystkich  obwodów elektrycznych, oprócz obwodów zasilających instalacje i urządzenia bezpieczeństwa które powinny działać w czasie pożaru. Sterowanie przeciwpożarowym  wyłącznikiem  prądu zostało zlokalizowane w pomieszczeniu dozorowanym w pobliżu CSP na parterze budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Dla budynku hotelu wymagana jest wodociągowa instalacja przeciwpożarowa o następujących parametrach:

-wyposażona w hydranty 25 z wężem półsztywnym, umieszczone na każdej kondygnacji, przy drogach komunikacji ogólnej,
-zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku z uwzględnieniem długości odcinka węża 20 m oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m,
-powinna być zapewniona możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej,
-przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej,
-instalacja powinna być zabezpieczona przed możliwością zamarznięcia,
-średnica nominalna przewodów zasilających wynosi DN 25,
-hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).

2.12. Wyposażenie w gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) na każde 300m2 powierzchni chronionej stałym urządzeniem gaśniczym powinna przypadać jedna jednostka masy środka gaśniczego - 2 kg (lub 3 dm3), w przypadku hotelu - do gaszenia pożarów grup ABC. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych (w szczególności przy wejściach, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz), z dala od źródeł działania ciepła; a w obiektach wielokondygnacyjnych – jeśli pozwalają na to warunki – w tych samych miejscach. Ponadto muszą być oznakowane zgodnie z PN. Odległość do gaśnicy z każdego miejsca w obiekcie, w którym może znajdować się człowiek, nie powinna przekraczać 30m, a przy tym powinien być zapewniony co najmniej 1-metrowej szerokości dostęp do gaśnicy.

2.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Przeciwpożarowa sieć wodociągowa dla rozpatrywanego budynku jest zapewniona wydajność 10 /s z dwóch hydrantów o średnicy 80 mm  nawet na najbardziej niekorzystnie położonym hydrancie przez co najmniej 2 godziny.

Omawiana sieć powinna być wykonana jako sieć obwodowa.
Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.

Hydranty są rozmieszczone wzdłuż dróg pożarowych oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
-do 150 m miedzy hydrantami,
-do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, drogi,
-do 75 m od chronionego obiektu
-co najmniej 5 m od ściany chronionego obiektu.

2.14. Drogi pożarowe

Do przedmiotowego budynku należy doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku, w myśl Rozporządzenia ws przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz 1030).

Dojazd dla straży pożarnej do obiektu zapewniono z dwóch jego stron, to jest od ul. Targ Rybny i ul. Grodzkiej. Pomiędzy drogą pożarową i budynkiem nie będzie stałych elementów zagospodarowania terenu o wysokości ponad 3 m oraz drzew, droga spełnia wszystkie wymagania zawarte w wyżej wymienionym rozporządzeniu: dotyczące minimalnej szerokości, odległości od ścian budynku, maksymalnego spadku, minimalnego promienia łuku, placu manewrowego, nacisku osi.

# Opis techniczny Systemu  Sygnalizacji Pożarowej

3.1. Opis przyjętego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

Zastosowano adresowalny system POLON – 4000 z centralą sygnalizacji pożarowej POLON- 4900. Obiekt zostanie włączony do monitoringu Straży Pożarnej, ze względu na wymóg zawarty w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej Polon- 4000 jest zestawem urządzeń

przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi.

Polon- 4000 to system wykrywania pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujący na koncepcji współpracy pomiędzy wszystkimi elementami które go tworzą.

System Polon 4000 tworzą następujące urządzenia:

- mikroprocesorowa centrala Polon 4900 o pojemności 8 adresowalnych linii dozorowych pętlowych;

- adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001;

- czujki pożarowe;

- adresowalne sygnalizatory optyczno-akustyczne SAL 4001 z baterią.

Wszystkie elementy systemu Polon- 4000 posiadają wbudowany izolator zwarć.

Centrala sygnalizacji pożaru Polon- 4900

W obiekcie  przewiduje się  zainstalowanie jednej centrali systemu Polon- 4900.

Centrala sygnalizacji pożarowej Polon- 4900 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy systemu, oraz podejmującym decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, oraz przekazaniu informacji do systemu nadzoru.
Wczesne wykrycie ogniska pożaru umożliwia jego likwidację przy użyciu niewielkiej ilości środków gaśniczych i pozwala uniknąć większych strat.

Dane techniczne centrali :
Napięcie zasilania:
-podstawowe sieć 					230V 
-rezerwowe  						24V 
Źródło zasilania rezerwowego akumulatory		2 x 17 Ah
Max pobór prądu z sieci 				1,5A
Max pobór prądu podczas dozorowania 		0,6A
Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewn. 	1A
Liczba linii adresowalnych 				8
Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej
-adresowalnej						2x100R
-bocznejADC-4001M					2x25R
Dopuszczalna pojemność przewodów linii 		300nF
Liczna adresów na linii dozorowej 			127
Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe:
- przy rezystancji 					2 x 100R, 20 mA
- przy rezystancji 					2 x 75R, 22 mA
- przy rezystancji 					2 x 45R, 50 mA

System zastosowany w budynku wyposażony został w następujące elementy liniowe:
- punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu DOR -4046;
- czujki ciepła TUN -4046
- liniowe czujki dymu DOP -40;

- sygnalizatory akustyczne SAL- 4001 z baterią, o poziomie natężenia dźwięku 96dB;
- ręczne ostrzegacze pożarowe wewnętrzne ROP- 4001;
- elementy kontrolno-sterujące EKS -4001;

-adaptery linii bocznej ADC- 4001.

Optyczna czujka dymu DOR-4046

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne.

Dane techniczne

Napięcie pracy 					16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania 			< 150 μA
Liczba programowanych progów czułości 		3
Wykrywane pożary testowe 				TF2 do TF5
Programowanie adresu 				z centrali
Temperatura pracy 					od -25 °C do +55 °C
Wymiary czujki (z gniazdem) 			115 x 54 mm
Masa 							0,2 kg

Czujka ciepła TUN-4046

Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej

Dane techniczne:
- prąd dozorowania                         120μA
- zasilanie                                      z centrali sygnalizacji pożarowej 
- klasy temperaturowe                     A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
- temperatura pracy                         -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                                       G -40

Liniowa czujka dymu DOP-40

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Dzięki unikalnej konstrukcji i łatwości instalowania pozwala na zabezpieczenie bardzo dużych obiektów. W momencie wykrycia dymu jak czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka pracuje z reflektorem pryzmowym lub zespołem reflektorów.

Dane techniczne:

- prąd dozorowania w systemie POLON 4000        2,2mA
- zasięg pracy                                5 – 100m
- powierzchnia dozorowania             max 1200m2
- zasilanie                                      z centrali sygnalizacji pożarowej 
- wykrywane pożary testowe            TF1 do TF5
- temperatura pracy                         -25ºC ÷ +55ºC
- gniazdo                                        nie wymaga gniazda

Sygnalizator akustyczny SAL-4001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Są załączane na polecenie wysłane przez centrale, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.

Dane techniczne

Napięcie pracy z linii dozorowej 			16,5 ÷ 24,6 V
Napięcie pracy z zewnętrznego zasilacza 		24 V ± 8 V
Pobór prądu z linii dozorowej:
- w stanie dozorowania 				150 μA
- w stanie sygnalizowania 				600 μA
Pobór prądu z zewnętrznego zasilacza:
- w stanie dozorowania 				<200 μA
- w stanie sygnalizowania 				16 mA

Pobór prądu z baterii 9 V:
- w stanie dozorowania 				3 μA
- w stanie sygnalizowania 				10 mA
Poziom dźwięku przy zasilaniu z:
- linii dozorowej 					85 dB
- baterii 						94 dB
- zewnętrznego zasilacza 				100 dB
Temperatura pracy 					od -10 °C do +55 °C
Szczelność obudowy 					IP 21
Wymiary (z gniazdem) 				115 x 54 mm
Masa							0,2 kg

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz.

Dane techniczne

Napięcie pracy 					16,5 ÷ 24 V
Pobór prądu w stanie dozorowania 			<135 μA
Kodowanie adresu automatycznie 			z centrali
Przekrój dołączanych przewodów 			max 2,5 mm2
Zapas przewodu do dołączenia 			15 cm
Otwór do montażu wtynkowego 			Ř80 x 22mm(min)
Szczelność obudowy:					IP 30 
Temperatura pracy					od -25 °C do +55 °C
Wymiary 						102 x 98 x 46 mm
Masa 							< 0,5 kg

Element kontrolno-sterujący EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji.

Dane techniczne

Napięcie pracy 					16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania 			< 145 μA
Obciążalność styków przekaźnika NO/NC 		2 A/30 V, NO lub NC
Prąd kontrolny linii sterującej, bocznikujący
zestyk NO przekaźnika 				max 0,6 mA
Opóźnienia zadziałania przekaźnika			2 s, 30 s, 60 s, 90 s
Czas, po którym następuje sprawdzenie
zadziałania sterowanego urządzenia			bez określenia, 40 s, 70 s, 130 s
Liczba wejść kontrolnych 				2
Inicjacja wejścia kontrolnego				styk bezpotencjałowy NO lub NC

Adapter linii bocznej ADC – 4001 M

Adapter ADC-4001 jest elementem adresowalnym, pracującym w liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Przeznaczony jest do przesyłania informacji o stanie dołączonej do adaptera linii bocznej oraz o stanie zainstalowanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych. Adapter ADC-4001 umożliwia  dołączenie do systemu liniowej czujki dymu DOP-40.

Dane techniczne:
Napięcie pracy 16,5 - 24V 
Dopuszczalny prąd obciążenia linii bocznej (do wyboru) 0,15 mA lub 0,3 mA lub 1 mA lub 2 mA 
Pobór prądu (w zależności od wybranego trybu) 0,5 mA do 16 mA 
Rezystancja linii bocznej max 2 x 25 
Temperatura pracy od -25 oC do +55 oC 
Wymiary O 106 x 52 mm 
Masa 0,13 kg

3.2. Zakres ochrony

Obiekt został objęty ochroną całkowitą. Z ochrony zostały wyłączone następujące pomieszczenia: WC.

3.3. Dobór i rozmieszczenie elementów liniowych
W pomieszczeniach chronionego obiektu należy zainstalować:

- punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu DOR 4046 - w pokojach hotelowych, restauracjach i salach konferencyjnych, w pomieszczeniach biurowych;

- punktowe czujki temperaturowe TUN 4046 - w pomieszczeniach kuchennych;

- liniowe czujki dymu DOP 40 - zabezpieczenie atrium;

- ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP- 4001M - na korytarzach i klatkach schodowych;

- sygnalizatory akustyczne typu SAL- 4001 - na korytarzach

3.4. Prowadzenie linii dozorowych
Do zabezpieczenia obiektu przyjęto 5 linii dozorowych pętlowych, każda linia zabezpiecza jedną kondygnację. 
Linie dozorowe należy prowadzić zgodnie ze schematami naniesionymi na rysunkach.
Instalację sygnalizacji pożaru należy prowadzić kablem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0.8.

Yn - powłoka polwinitowa uniepalniona,
T - telekomunikacyjny,
K - kabel,
S- stacyjny,
Y - izolacja żył polwinitowa
ekw - ekranowany
liczba par: 1 / liczba żył: 2 / średnica żyły 0,8 mm

3.5. Dobór i rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych
W celu akustycznego powiadamiania o pożarze na korytarzach oraz klatkach schodowych  zainstalowane zostaną sygnalizatory optyczno –akustyczne typu SAL- 4001 o poziomie natężenia dźwięku 96 dB. Liczba sygnalizatorów oraz ich rozmieszczenie powinny zapewniać w każdym miejscu minimalne wymagane natężenie dźwięku, który musi spełniać minimalne wymogi:
- co najmniej 65 dB lub powinien przekraczać o 5 dB szumy otoczenia trwające dłużej niż 30 sekund,
- wynosił co najmniej 75 dB, na poziomie łóżka, jeżeli alarm powinien obudzić osoby śpiące,
- w żadnym miejscu, w którym mogą przebywać ludzie nie powinien przekraczać 120 dB,
- dźwięk z sygnalizatora nie przechodził przez dwoje lub więcej drzwi.

Rozmieszczając sygnalizatory akustyczne należy zapewnić, aby:
- w budynku znajdowały się co najmniej dwa sygnalizatory akustyczne,
- w każdej strefie pożarowej znajdował się co najmniej jeden sygnalizator akustyczny.

Sygnalizatory są urządzeniami, które mają działać w warunkach pożaru przez co najmniej 30 minut. Zastosowanie sygnalizatorów SAL-4001 z baterią pozwala na zainstalowanie ich bezpośrednio na liniach dozorowych, które nie posiadają odporności ogniowej.

Wykres 1. Wykres ilustrujący wartość natężenia dźwięku w funkcji odległości od sygnalizatora. (96 dB to wartość mierzona w odległości 1m od SAL, a wraz z podwojeniem odległość poziom dźwięku maleje o 6 dB)

3.6. Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej (CSP)

Centralę systemu sygnalizacji pożarowej należy zamontować w pomieszczeniu ochrony usytuowanym na parterze, gdzie pełniony jest dyżur całodobowy.

Centralę należy zainstalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. Pomieszczenie przewidziane do instalacji powinno być dobrze oświetlone i wyciszone, a środowisko w nim panujące czyste i suche. Pomieszczenie jest chronione optyczną czujką dymu DOR- 4046.

3.7. Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobór baterii akumulatorów

Pojemność Baterii zasilania rezerwowego obliczono wg wzoru:

Qa=1,25(Idx72+Iax0,5)

gdzie:

1,25 współczynnik uwzględniający starzenie akumulatorów

Id- prąd pobierany przez elementy systemu w stanie dozorowania

Ia-prąd pobierany przez elementy systemu w stanie alarmowania

72 – czas zasilania rezerwowego [h] (brak części zamiennych, służb serwisowych, awaryjnego zespołu prądotwórczego)

0,5 –czas alarmowania [h]

Obliczenie wykonano za pomocą programu „Kalkulator Pętli” firmy Polon Alfa. Wydruk z obliczeń umieszczono na stronie 18.

3.8. Dobór kabli
W liniach dozorowych zastosowano kabel YnTKSYekw 1x2x0.8 nieposiadający odporności ogniowej. Zasilanie do centrali sygnalizacji pożarowej należy doprowadzić przewodem elektroenergetycznym, zabezpieczonym przed uszkodzeniem mechanicznym, o przekroju żył przewodzących odpowiadających obciążeniu prądowemu powyżej 1,5 [A].

# Opis współdziałania SSP z innymi instalacjami przeciwpożarowymi i użytkowymi

Centrala sygnalizacji pożaru poprzez moduły sterujące i nadzorujące współpracuje z innymi urządzeniami. Sterowanie tymi urządzeniami zrealizowane będzie poprzez użycie elementów kontrolno-sterujących EKS 4001.

Elementy kontrolno sterujące będą sterować następującymi urządzeniami:

| Lp. | Adres elementu kontrolno-sterującego | Realizowana funkcja | Kryterium wysterowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wyjście przekaźnikowe PK1, PK2 | Transmisja alarmu do PSP | Alarm II stopnia ogólny |
| 2 | EKS 1/84 | Sterowanie rozsuwanymi drzwiami wyjściowymi w hollu głównym na parterze budynku – po wykryciu pożaru drzwi wyjściowe zostaną otwarte i pozostaną w tej pozycji. | Alarm II stopnia ogólny |
| 3 | EKS 5/40 EKS 5/68 | Sterowanie dźwigami osobowymi po wykryciu pożaru dźwigi osobowe zajmują pozycję na parterze i tam pozostają | Alarm II stopnia ogólny |
| 4 | EKS 2/42,EKS 2/28, EKS 3/43, EKS 3/28, EKS 4/42, EKS 4/28, EKS 5/45, EKS 5/28 | Zamknięcie drzwi dymoszczelnych normalnie otwartych, w korytarzach | Alarm I stopnia ogólny |
| 5 | EKS 1/4 | Wyłączenie wentylacji bytowej | Alarm II stopnia ogólny |
| 6 | EKS 1/5 | Zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających | Alarm II stopnia ogólny |
| 7 |  | Uruchomienie sygnalizatorów akustycznych | Alarm II stopnia ogólny |
| 8 | EKS 5/52, EKS 5/41 | Otwarcie klap dymowych na klatkach schodowych | alarm I stopnia od czujek na danej klatce schodowej |

Uwaga, szczegółowe przypisanie elementów sterowanych zostanie zrealizowane w matrycy sterowań „Scenariusza rozwoju zdarzeń w razie pożaru”, który będzie stanowił oddzielne opracowanie.

# Obliczenia sprawdzające parametry elektryczne

5.1. Sprawdzenie rezystancji przewodów najdłuższej linii dozorowej

R – rezystancja kabla [Ω]

ς – opór właściwy miedzi = 0,0175 []

l - długość kabla [m]

s - pole przekroju żyły przewodzącej kabla [mm2]

5.2. Sprawdzenie prądu pobieranego przez najbardziej obciążoną linię dozorową

Prąd pobierany obliczono stosując wzór:

,

gdzie:

Ilinii – prąd pobierany przez linię dozorową

Ielementu – prąd pobierany przez element liniowy

n – ilość elementów

5.3. Sprawdzenie pojemności elektrycznej przewodów najdłuższej linii dozorowej

Pojemność elektryczną obliczono stosując wzór:

,

gdzie:

C – pojemność elektryczna [nF]

l – długość kabla [km]

C1km – pojemność elektryczna – średnia [nF/km] – 140nF

Obliczenia wykonano za pomocą programu „Kalkulator Pętli” firmy Polon Alfa. Wydruk z obliczeń umieszczono na stronie 18.

# Wskazówki montażowe

Montaż całej instalacji należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami, instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy technicznej.
Elementy liniowe należy zainstalować w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem naniesionym na rysunkach. Wszystkie czujki (za wyjątkiem czujki liniowej dymu) należy zainstalować w gniazdach G-40. Gniazda należy instalować na sufitach pomieszczeń. Mocuje się je za pomocą dwóch wkrętów poprzez kołki rozporowe Ø 6. Wskazane jest wiercenie otworów pod kołki rozporowe  przy pomocy szablonu o rozstawie otworów 63 mm gdyż nieprawidłowa odległość między otworami może powodować zniekształcenia gniazda po jego silnym dokręceniu. Po zamocowaniu gniazda należy podłączyć przewody linii dozorowej, a następnie obsadzić czujkę.

Ręczne ostrzegacze należy instalować na ścianach na wysokości 120 ÷ 160cm za pomocą dwóch wkrętów poprzez kołki rozporowe Ø 6.

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnałowej należy układać zgodnie z przepisami obowiązującymi dla instalacji niskonapięciowych. Zaleca się układanie kabli tych linii w listwach elektroinstalacyjnych. Szerokość listew należy tak dobrać aby kable bez trudu się w nich mieściły.

Przewód zasilania sieciowego centrali nie może być prowadzony przez to samo wejście kablowe co kable silnoprądowe instalacji elektrycznej.

Po zainstalowaniu elementów liniowych, należy podłączyć kable wszystkich linii do odpowiednich wyjść centrali. Kable do centrali wprowadza się przez otwór w tylnej ściance, centrale mocuje się na ścianie za pomocą specjalnej ramy dostarczanej z centralą. Następnie należy podłączyć zasilanie sieciowe i rezerwowe oraz przełączyć włącznik zasilacza w pozycje I wtedy centrala zostania uruchomiona.

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania centrali i elementów liniowych znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z każdą centralą i elementami liniowymi.

# Opis działania Systemu Sygnalizacji Pożarowej

  - Dozorowanie

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdują się czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje poprawność pracy urządzeń systemu oraz zadziałanie lub uszkodzenie elementu kontrolno sterującego który z nim współpracuje. W stanie dozorowania na tablicy operatorskiej powinna świecić się tylko jedna zielona lampka w polu ZASILANIE oznaczająca prawidłowe zasilanie centrali.

  - Alarmowanie

W budynku przewidziano alarmowanie dwustopniowe zwykłe.

Po zadziałaniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje , alarm I stopnia (wstępny) lub alarm II stopnia w po wciśnięciu przycisku ROP. Alarm I stopnia sygnalizowany jest za pomocą wewnętrznej sygnalizacji akustycznej, szybkim miganiem dużego, czerwonego wskaźnika POŻAR. Alarm I stopnia jest alarmem wewnętrznym i wymaga zawsze potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE w czasie T1=30 sekund. Po potwierdzeniu rozpoczyna się odliczanie czasu na rozpoznanie T2 = 5 minut . Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji dyżurującego personelu na alarm I stopnia, wówczas wywoływany jest ALARM II STOPNIA.

Alarm II stopnia powstaje również w trybie pracy centrali Personel Nieobecny, bezpośrednio po zadziałaniu czujki lub ROP-a.

Alarm II stopnia powoduje, oprócz wywołania sygnalizacji w centrali, przekazanie do PSP sygnału o pożarze (zadziałanie do urządzeń transmisji alarmu) oraz uruchomienie dodatkowych wyjść, których wysterowanie uwarunkowane jest wystąpieniem alarmu II stopnia np. uruchomienie sygnalizacji akustycznej.

  - Sygnalizacja uszkodzeń i manipulacja

Centrala POLON 4900 dzięki wewnętrznym układom samokontroli wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia występujące na liniach dozorowych jak również wewnątrz centrali. Wykryte uszkodzenia sygnalizowane są optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane są ciągłym świeceniem żółtej, zbiorczej lampki USZKODZENIE oraz dodatkowo uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnałem o stałej częstotliwości. Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE następuje automatycznie po usunięciu uszkodzenia. Informacje o wykrytych uszkodzeniach pojawiają się automatycznie na wyświetlaczu. Jeśli w ciągu 10 minut od ostatnio zarejestrowanego uszkodzenia nie pojawi się nowe uszkodzenie wyświetlacz LCD zostanie wygaszony.

Manipulacja poszczególnymi funkcjami centrali możliwa jest na odpowiednim poziomie dostępu. Personel bezpośrednio obsługujący centralę powinien mieć dostęp do I i II poziomu dostępu. I poziom (bez wpisywania kodu) umożliwia potwierdzenie alarmu lub uszkodzenia, wyłączenia sygnalizacji akustycznej, odczyt alarmów pożarowych, alarmów technicznych, uszkodzeń, blokowań oraz testowań stref. II poziom (po podaniu kodu poziomu II) umożliwia manipulację funkcjami pierwszego poziomu i kasowanie alarmu, przełączenie PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY, blokowanie, przełączenie na testowania. Wszystkie wymienione operacje manipulacji zapisywane są w pamięci zdarzeń i drukowane na taśmie papierowej.

  - Monitoring

W projektowanym systemie sygnalizacji pożarowej monitoring realizowany jest poprzez przekazanie sygnału alarmowego za pośrednictwem urządzenia transmisji alarmu do alarmowego centrum odbiorczego jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.
Wysterowanie urządzenia transmisji alarmu następuje po zasygnalizowaniu przez centralę alarmu II stopnia, przez wyjście przekaźnikowe PK1 – uszkodzenie i PK2 – alarm. Istnieje możliwość zablokowania wysterowania urządzenia transmisji alarmu poprzez wciśnięcie przycisku włączenia/wyłączenia w polu BLOKOWANIE.

# Uwagi końcowe

## 8.1. Dokumentacja

W pobliżu centrali sygnalizacji pożarowej należy umieścić:

- instrukcje obsługi centrali

- książkę pracy ISP.

- instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych, uszkodzeń (numer telefonu straży pożarnej, kierownika obiektu, serwisu).

## 8.2. Szkolenie

Personel bezpośrednio nadzorujący pracę instalacji, powinien być przeszkolony w celu podejmowania właściwych działań podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zdarzeń. Instalator i konserwator powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do instalowania/konserwowania instalacji (np. uprawnienia nadane przez producenta).

## 8.3. Konserwacja

Konserwacja powinna odbywać się poprzez przeprowadzanie obsługi codziennej, miesięcznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z „Wytycznymi do projektowania SITP 2008”, oraz należy przestrzegać okresowych przeglądów wymaganych przez producenta.

## 8.4. Odbiór

Odbiór instalacji sygnalizacji pożarowej powinien być przeprowadzony przez technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowiązany jest :

- przedstawić dokumentację powykonawczą, jeżeli nastąpiły zmiany w stosunku do niniejszego projektu,

- przedstawić protokoły pomiarów rezystancji izolacji i uziemienia

- okazać ważne świadectwa dopuszczenia na stosowanie urządzenia

- przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu łącznie z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pożarowych w instalacji.

# Tabele projektanta

Tabela 1. Wykaz pomieszczeń chronionych w obiekcie, przyporządkowanie do stref dozorowych

| Lp. | Rodzaj Pomieszczenia | Nr LD | Pow. [m2] | Ilość element | Typ element | Nr element | nr strefy dozorowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter |
| 1 | Sala konferencyjna 1 | 1 | 142,88 | 2 | DOR- 4046 | 37 38 |  |
| 2 | Sala konferencyjna 2 | 1 | 82,42 | 1 | DOR- 4046 | 36 |  |
| 3 | Sala konferencyjna 3 | 1 | 79,31 | 1 | DOR- 4046 | 29 |  |
| 4 | Zaplecze Sali | 1 | 26,24 | 1 | DOR- 4046 | 28 |  |
| 5 | Śmietnik | 1 | 12,27 | 1 | DOR- 4046 | 27 |  |
| 6 | Magazyn chłodniczy | 1 | 6,29 | 1 | DOR- 4046 | 25 |  |
| 7 | Magazyn 1 | 1 | 13,13 | 1 | DOR- 4046 | 22 |  |
| 8 | Magazyn 2 | 1 | 5,55 | 1 | DOR- 4046 | 20 |  |
| 19 | Magazyn 3 | 1 | 3,90 | 1 | DOR- 4046 | 19 |  |
| 10 | Magazyn 4 | 1 | 3,86 | 1 | DOR- 4046 | 18 |  |
| 11 | Pomieszczenie porządkowe | 1 | 1,55 | 1 | DOR- 4046 | 21 |  |
| 12 | Kantor | 1 | 3,83 | 1 | DOR- 4046 | 17 |  |
| 13 | Kuchnia | 1 | 59,38 | 8 | 8xTUN- 4046 | 13 |  |
| 14 | Cukiernia | 1 | 11,28 | 1 | DOR- 4046 | 12 |  |
| 15 | Sala restauracyjna wydz. | 1 | 42,41 | 1 | DOR- 4046 | 11 |  |
| 16 | Restauracja | 1 | 117,65 | 1 | DOR- 4046 | 9 |  |
| 17 | Lobby bar | 1 | 102,65 | 1 | DOR- 4046 | 8 |  |
| 18 | Rozdzielnia kelnerska | 1 | 26,88 | 1 | DOR- 4046 | 14 |  |
| 19 | Korytarz 1 | 1 | 33,74 | 1 | DOR- 4046 | 23 |  |
| 20 | Klatka schodowa 1 | 1 | 14,42 | 1 | DOR- 4046 | 16 |  |
| 21 | Hall windowy | 1 | 10,00 | 1 | DOR- 4046 | 24 |  |
| 22 | Zaplecze sali bankietowej | 1 | 9,81 | 1 | DOR- 4046 | 15 |  |
| 23 | Sala śniadaniowa | 1 | 173,03 | 2 | 2x DOR- 4046 | 31 33 |  |
| 24 | Hall konferencyjny 1 | 1 | 53,25 | 1 | DOR- 4046 | 35 |  |
| 25 | Klatka schodowa 2 | 1 | 21,09 | 1 | DOR- 4046 | 32 |  |
| 26 | Hall | 1 | 129,96 | 2 | DOR- 4046 ROP-4001M | 6 7 |  |
| 27 | Hall konferencyjny 2 | 1 | 112,54 | 2 | ROP- 4001M DIO- 4046 | 34 40 |  |
| 28 | Szatnia | 1 | 7,47 | 1 | DOR- 4046 | 4 |  |
| 29 | Centrala techniczna | 1 | 13,70 | 1 | DOR- 4046 Centrala | 3 |  |
| 30 | Pomieszczenie biurowe | 1 | 16,11 | 1 | DOR- 4046 | 2 |  |
| 31 | Recepcja | 1 | 24,43 | 2 | ROP-4001M DOR- 4046 | 5 1 |  |
| 32 | Business Center | 1 | 19,43 | 1 | DOR- 4046 | 41 |  |
| 33 | Board Room | 1 | 36,17 | 1 | DOR- 4046 | 39 |  |
| 34 | Korytarz 2 | 1 | 37,48 | 1 | DOR- 4046 | 26 |  |
| Piętro I |
| 41 | Pokój 1 | 2 | 29,26 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 42 | Pokój 2 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 43 | Pokój 3 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 44 | Pokój 4 | 2 | 22,29 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 45 | Pokój 5 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 46 | Pokój 6 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 47 | Pokój 7 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 48 | Pokój 8 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 49 | Pokój 9 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 50 | Pokój 10 | 2 | 31,14 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 51 | Pokój 11 | 2 | 25,63 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 52 | Pokój 12 | 2 | 25,15 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 53 | Pokój 13 | 2 | 24,99 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 54 | Pokój 14 | 2 | 28,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 55 | Pokój 15 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 56 | Pokój 16 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 57 | Pokój 17 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 58 | Pokój 18 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 59 | Pokój 19 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 60 | Pokój 20 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 61 | Pokój 21 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 62 | Pokój 22 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 63 | Pokój 23 | 2 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 64 | Pokój 24 | 2 | 55,11 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 65 | Pokój 25 | 2 | 23,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 66 | Pokój 26 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 67 | Pokój 27 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 68 | Pokój 28 | 2 | 24,41 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 69 | Pokój 29 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 70 | Pokój 30 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 71 | Pokój 31 | 2 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 72 | Pokój 32 | 2 | 22,36 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 73 | Pokój 33 | 2 | 21,31 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 74 | Korytarz 1 | 2 | 4,95 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 75 | Korytarz 2 | 2 | 6,77 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 76 | Biuro menagera | 2 | 15,08 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 77 | Biuro sekretarki | 2 | 14,06 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 78 | Klatka schodowa 1 | 2 | 14,73 |  | DOR- 4046 |  |  |
| 79 | Kuchnia 1 | 2 | 14,26 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 80 | Kuchnia 2 | 2 | 9,73 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 81 | Klatka schodowa 2 | 2 | 14,42 |  | DOR- 4046 |  |  |
| 82 | Przechowalnia brudnej pościeli | 2 | 14,37 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 83 | Przechowalnia czystej pościeli | 2 | 9,19 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 84 | Przechowalnia napojów | 2 | 17,37 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 85 | Bar/ przechowalnia alkoholu | 2 | 7,69 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 86 | Pokój pracowniczy (przerwa) | 2 | 17,12 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 87 | Sala konferencyjna | 2 | 22,29 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 88 | Pokój z wyposażeniem | 2 | 14,41 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 89 | Kabina techniczna | 2 | 1,54 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 90 | Kabina elektryczna | 2 | 1,07 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 91 | Hall windowy 1 | 2 | 12,27 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 92 | Korytarz 3 | 2 | 17,55 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 93 | Hall windowy 2 + korytarz | 2 | 105,98 | 7 | 3x ROP-4001M 4x DOR- 4046 |  |  |
| 94 | Korytarz 4 | 2 | 11,78 | 2 | 2x DOR- 4046 |  |  |
| 95 | Korytarz 5 | 2 | 106,90 | 7 | 2x ROP- 4001M 5x DOR- 4046 |  |  |
| 96 | Korytarz 6 | 2 | 14,91 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| Piętro II |
| 97 | Pokój 1 | 3 | 33,10 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 98 | Pokój 2 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 99 | Pokój 3 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 100 | Pokój 4 | 3 | 22,29 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 101 | Pokój 5 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 102 | Pokój 6 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 103 | Pokój 7 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 104 | Pokój 8 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 105 | Pokój 9 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 106 | Pokój 10 | 3 | 31,14 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 107 | Pokój 11 | 3 | 25,63 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 108 | Pokój 12 | 3 | 25,15 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 109 | Pokój 13 | 3 | 24,99 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 110 | Pokój 14 | 3 | 28,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 111 | Pokój 15 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 112 | Pokój 16 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 113 | Pokój 17 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 114 | Pokój 18 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 115 | Pokój 19 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 116 | Pokój 20 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 117 | Pokój 21 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 118 | Pokój 22 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 119 | Pokój 23 | 3 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 120 | Pokój 24 | 3 | 55,11 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 121 | Pokój 25 | 3 | 23,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 122 | Pokój 26 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 123 | Pokój 27 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 124 | Pokój 28 | 3 | 24,41 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 125 | Pokój 29 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 126 | Pokój 30 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 127 | Pokój 31 | 3 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 128 | Pokój 32 | 3 | 22,36 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 129 | Pokój 33 | 3 | 21,84 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 130 | Korytarz 1 | 3 | 5,44 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 131 | Korytarz 2 | 3 | 6,77 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 132 | Korytarz 3 | 3 | 106,90 | 7 | 2x ROP- 4001M 5x DOR- 4046 |  |  |
| 133 | Korytarz 4 | 3 | 105,98 | 7 | 3x ROP-4001M 4x DOR- 4046 |  |  |
| 134 | Korytarz 5 | 3 | 17,55 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 135 | Biuro | 3 | 44,82 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 136 | Klatka schodowa 1 | 3 | 14,73 |  |  |  |  |
| 137 | Klatka schodowa 2 | 3 | 14,42 |  |  |  |  |
| 138 | Pokój nadzorcy | 3 | 9,50 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 139 | Korytarz 6 | 3 | 12,97 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 140 | Szatnia Męska | 3 | 14,26 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 141 | Serwerownia | 3 | 10,67 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 142 | Przechowalnia dekoracji | 3 | 23,20 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 143 | Pokój pracowniczy | 3 | 17,07 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 144 | Warsztat stolarsko- elektryczny | 3 | 17,16 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 145 | Hall windowy | 3 | 12,27 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 146 | Korytarz 7 | 3 | 6,04 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 147 | Aneks kuchenny | 3 | 2,90 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 148 | Przechowalnia wyposażenia | 3 | 14,37 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 149 | Kuchnia | 3 | 9,66 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 150 | Kabina Tele | 3 | 1,55 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 151 | Kabina elektryczna | 3 | 1,07 | 1 | DOR-4046 |  |  |
| Piętro III |
| 152 | Pokój 1 | 4 | 33,10 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 153 | Pokój 2 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 154 | Pokój 3 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 155 | Pokój 4 | 4 | 22,29 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 156 | Pokój 5 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 157 | Pokój 6 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 158 | Pokój 7 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 159 | Pokój 8 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 160 | Pokój 9 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 161 | Pokój 10 | 4 | 31,14 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 162 | Pokój 11 | 4 | 25,63 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 163 | Pokój 12 | 4 | 25,15 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 164 | Pokój 13 | 4 | 24,99 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 165 | Pokój 14 | 4 | 28,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 166 | Pokój 15 | 4 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 167 | Pokój 16 | 4 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 168 | Pokój 17 | 4 | 27,19 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 169 | Pokój 18 | 4 | 27,19 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 170 | Kuchenka | 4 | 3,98 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 171 | Salon | 4 | 57,68 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 172 | Hall | 4 | 10,01 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 173 | Sypialnia | 4 | 24,57 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 174 | Pokój 19 | 4 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 175 | Pokój 20 | 4 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 176 | Pokój 21 | 4 | 55,11 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 177 | Pokój 22 | 4 | 23,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 178 | Pokój 23 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 179 | Pokój 24 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 180 | Pokój 25 | 4 | 24,41 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 181 | Pokój 26 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 182 | Pokój 27 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 183 | Pokój 28 | 4 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 184 | Pokój 29 | 4 | 22,36 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 185 | Pokój 30 | 4 | 21,31 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 186 | Pokój 31 | 4 | 24,06 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 187 | Pokój 32 | 4 | 24,29 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 188 | Korytarz 1 | 4 | 17,55 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 189 | Korytarz 2 | 4 | 105,98 | 7 | 4x DOR- 4046 3x ROP-4001M |  |  |
| 190 | Korytarz 3 | 4 | 5,44 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 191 | Korytarz 4 | 4 | 6,77 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 192 | Korytarz 5 | 4 | 134,35 | 8 | 6x DOR- 4046 2x ROP-4001M |  |  |
| 193 | Klatka schodowa 1 | 4 | 14,63 |  | DOR- 4046 |  |  |
| 194 | Klatka schodowa 2 | 4 | 14,42 |  | DOR- 4046 |  |  |
| 195 | Hall windowy | 4 | 11,45 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 196 | Pralnia | 4 | 8,08 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 197 | Pokój spotkań | 4 | 29,08 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 198 | Kabina Tele | 4 | 1,55 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 199 | Kabina elektryczna | 4 | 1,07 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 200 | Składownia 1 | 4 | 20,99 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 201 | Składownia 2 | 4 | 6,34 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 202 | Składownia 3 | 4 | 11,91 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 203 | Korytarz gospodarczy | 4 | 29,74 | 2 | 2x DOR- 4046 |  |  |
| 204 | Pokój dyr. Obsługi | 4 | 5,38 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| Piętro IV |
| 205 | Pokój 1 | 5 | 34,22 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 206 | Pokój 2 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 207 | Pokój 3 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 208 | Pokój 4 | 5 | 22,29 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 209 | Pokój 5 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 210 | Pokój 6 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 211 | Pokój 7 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 212 | Pokój 8 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 213 | Pokój 9 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 214 | Pokój 10 | 5 | 31,14 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 215 | Pokój 11 | 5 | 25,63 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 216 | Pokój 12 | 5 | 25,15 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 217 | Pokój 13 | 5 | 24,99 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 218 | Pokój 14 | 5 | 28,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 219 | Pokój 15 | 5 | 29,60 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 220 | Pokój 16 | 5 | 30,14 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 221 | Pokój 17 | 5 | 22,69 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 222 | Pokój 18 | 5 | 22,69 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 223 | Pokój 19 | 5 | 22,69 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 224 | Pokój 20 | 5 | 22,69 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 225 | Pokój 21 | 5 | 26,66 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 226 | Pokój 22 | 5 | 26,66 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 227 | Pokój 23 | 5 | 26,65 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 228 | Pokój 24 | 5 | 43,08 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 229 | Magazyn | 5 | 24,31 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 230 | Pokój 25 | 5 | 31,95 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 231 | Pokój 26 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 232 | Pokój 27 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 233 | Pokój 28 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 234 | Pokój 29 | 5 | 24,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 235 | Pokój 30 | 5 | 22,36 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 236 | Pokój 31 | 5 | 21,31 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 237 | Korytarz 1 | 5 | 4,24 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 238 | Korytarz 2 | 5 | 6,77 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 239 | Korytarz 3 | 5 | 5,13 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 240 | Korytarz 4 | 5 | 109,25 | 7 | 4x DOR- 4046 3x ROP-4001M |  |  |
| 241 | Korytarz 5 | 5 | 106,80 | 7 | 5x DOR- 4046 2 ROP- 4001M |  |  |
| 242 | Korytarz 6 | 5 | 25,52 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 243 | Hall windowy | 5 | 13,06 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 244 | Sala gimnastyczna | 5 | 31,50 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 245 | Fizykoterapia | 5 | 12,93 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 246 | Pomieszczenie porządkowe | 5 | 2,30 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 247 | Pomieszczenie socjalne | 5 | 5,43 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 248 | Gabinet kosmetyczny | 5 | 9,10 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 249 | Klatka schodowa 1 | 5 | 14,73 |  | DOR- 4046 |  |  |
| 250 | Klatka schodowa 2 | 5 | 14,42 |  | DOR- 4046 |  |  |
| 251 | Kabina tele 1 | 5 | 4,30 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 252 | Kabina tele 2 | 5 | 3,65 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 253 | Kabina elektryczna | 5 | 1,07 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 254 | Pomieszczenie obsługi pięter | 5 | 15,43 | 1 | DOR- 4046 |  |  |
| 255 | Pomieszczenie techniczne | 5 | 33,97 | 1 | DOR- 4046 |  |  |

Tabela 2. Zestawienie elementów systemu

| Lp | Rodzaj elementu | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czujka DOR 4046 | 329 | Polon Alfa |
|  | Czujka TUN 4046 | 6 | Polon Alfa |
|  | Gniazdo G 40 | 335 | Polon Alfa |
|  | SAL 4001 | 53 | Polon Alfa |
|  | Bateria 9 V do SAL 4001 | 53 |  |
|  | ROP 4001 M | 32 | Polon Alfa |
|  | ADC 4001 | 2 | Polon Alfa |
|  | DOP 40 + zwierciadło | 2 | Polon Alfa |
|  | EKS 4001 | 15 | Polon Alfa |
|  | CSP POLON 4900 | 1 | Polon Alfa |
|  | Bateria rezerwowa 24 V 56 Ah | 1 | Kobe |
|  | Kabel YnTKSY 1x2x0,8 | 3700 m | Bitner |
|  | Listwy montażowe, materiały montażowe | Wg potrzeb |  |